## Sheet1
规格参数
负载容量 | 20KVA
安装方式 | 机架式
类别 | 在线式
后备时间 | 长效机
输入电压范围 | 80～280VAC
输入频率范围 | 40-70Hz
满载输入功率因数 | ＞0.99
输出电压 | 220V/230V/240VAC
输出频率 | 50Hz
输出频率 | 60Hz
逆变器过载能力 | 150%: 1min
逆变器过载能力 | 125%: 5min
满负载输出效率 | 94.5%
输出谐波失真 | ＜2%
噪声 | <58dB